Kielce, 20.11.2012 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6, informuje, że w dniu 07.11.2012 o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana centralki ppoż.  wraz z  instalacjami  sygnalizacji  pożarowej  w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 wraz przyłączeniem jej do sieci monitoringu pożarniczego”, numer postępowania: 3/PN/2012

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono               
w dniu 20.11.2012r. o godz. 08:20.

w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył Wykonawca :

Maxtel sp. Z o.o.,

ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce

w/w wykonawca zaoferował cenę – 135 600,02 - złotych i otrzymał 100 pkt.

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

| Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto oferty | Ilość punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | PHT Supon Sp. Z o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce | 162 675,29 | 83,36 |

Zamawiający nie  wyklucza z postępowanie żadnego z  wykonawców:

Zamawiający odrzuca z postępowania następujących wykonawców: ,

| Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy oraz podstawa prawna wykluczenia | Podstawa prawna i faktyczna wykluczenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHU KONKRET, Borówki 17A, 36-016 Chmielniki | Oferta wykonawcy została odrzucona ponieważ zaproponowany system Esser by Honeywell: centrala 10. 8 Control M z czujkami IQ8 -02T nie spełnia wymagań produktu równoważnego w następującym zakresie: - nie posiada bezpośredniej możliwości sterowania urządzeniami elektrycznymi na napięcie 230 V. (np. klapy ppoż, układy wentylacyjne, pompy). Obciążalność zestyków sterujących w modułach kontrolno -sterujących: Esser- 1A/30V, Schrack- 2A/230V, - czujki Esser mają węższy zakres wykrywania pożarów- 02T wykrywają pożary kategorii TF1 do TF6, natomiast Schrack -MTD 533X - od TF1 do TF9, - nie ma możliwości zdalnego nadzoru poprzez sieć internetową, co jest bardzo istotnym elementem technicznym i kosztowym przy serwisie i konserwacji systemu podczas jego wacji systemu podczas jego anych w dokumentacji projektowejużytkowania. - zaoferowane akumulatory do systemu podtrzymującego mają mniejszą pojemność od wymaganych w dokumentacji projektowej. Natomiast w pkt. 3.2 SIWZ, przez jakość należało rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Oceny równoważności systemów dokonał projektant i na tej podstawie postanowiono o nie uznaniu zaoferowanego produktu jako równoważny. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 89. ust.1 pkt. 2 ustawy |
| 2 | FORESTEL Sp. Z o.o. Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce | Oferta wykonawcy została odrzucona ponieważ zaproponowany system Polon4900 z czujkami DUT 6046 nie spełnia wymagań produktu równoważnego w następującym zakresie: -nie posiada bezpośredniej możliwości sterowania urządzeniami elektrycznymi (np. klapy ppoż, układy wentylacyjne, pompy). Zestyki sterujące w modułach kontrolno - sterujących Polon -2A/30V, Schrack - 2A/230V. - nie zachowuje ciągłości pętli dozorowej po wyjęciu czujki z gniazda - nie ma możliwości sterowania trybami pracy czujek automatycznych zależnie od pory dnia - nie ma możliwości zdalnego nadzoru poprzez sieć internetową co jest bardzo istotnym elementem technicznym i kosztowym przy serwisie i konserwacji systemu podczas jego użytkowania. Natomiast w pkt. 3.2 SIWZ, przez jakość należało rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Oceny równoważności systemów dokonał projektant i na tej podstawie postanowiono o nie uznaniu zaoferowanego produktu jako równoważny. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 89. ust.1 pkt. 2 ustawy |

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 26.11.2012r.

Wyk w 7 egz.

Egz. Od 1 do 4 - wykonawcy

Egz. 5 - Strona internetowa

Egz. 6 - Tablica ogłoszeń

Egz. 7 - a/a